附件1

养老机构消防安全管理达标自查标准

| 序号 | 自查项目 | 自查标准 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 安全疏散设施 | 1.实行所有消防设施标志化管理，通过图文并茂的形式，在消防设施设备显眼处标注其使用、检査和维护方法 |
|  |  | 2.严禁锁闭安全出口，禁止占用、堵塞疏散通道、楼梯间和消防车通道 |
|  |  | 3.在使用期间疏散出口、安全出口不应锁闭 |
|  |  | 4.封闭楼梯间、防烟楼梯间的门应完好，门上应有正确启闭状态的标识，保证其正常使用 |
|  |  | 5.常闭式防火门应经常保持关闭;需要经常保持开启状态的防火门，应保证其火灾时能自动关闭;自动和手动关闭的装置应完好有效 |
|  |  | 6.平时需要控制人员出入或设有门禁系统的疏散门，应有保证火灾时人员疏散畅通的可靠措施 |
|  |  | 7.安全出口、疏散门不得设置门槛和其他影响疏散的障碍物，且在其1.4m范围内不应设置合阶 |
|  |  | 8.消防应急照明、安全疏散指示标志应完好、有效，发生损坏时应及时维修、更换 |
|  |  | 9.消防安全标志应完好、清晰，不应遮挡 |
| 一 | 安全疏散设施 | 10.安全出口、公共疏散走道上不应安装栅栏、卷帘门 |
|  |  | 11.严禁在起居室、活动室、疗养室、厨房的外窗、阳台等部位设置影响疏散逃生和灭火救援的铁栅栏;但对于收住患有精神类疾病或智力残疾等认知障碍间题的，设置了安全防护网的，须留有消防应急逃生窗口 |
|  |  | 12.在各楼层的明显位置应设置安全疏散指示标志或示意图，标明疏散路线、安全出口、人员所在位置和必要的文字说明;并应当设置专(兼)职疏散引导员，疏散引导员应当熟知负责区域消防安全情况 |
| 二 | 消防设施 | 13.消火栓有明显标识 |
|  |  | 14.室内消火栓箱不宣上锁，箱内设备应齐全、完好 |
|  |  | 15.不宜埋压、圈占消火栓;距室外消火栓、水泵接合器2.0m范围内不宜设置影响其正常使用的障碍物 |
|  |  | 16.物品的堆放不宜影响防火门、防火卷帘、室内消火检、灭火剂喷头、机械排烟口和送风口、自然排烟窗、火灾探测器手动火灾报警按钮、声光报警装置等消防设施的正常使用 |
|  |  | 17.消防设施和消防电源宜始终处于正常运行状态;需要维修时，采取相应的措施，维修完成后，宜立即恢复到正常运行状态 |
|  |  | 18.按照消防设施管理制度和相关标准定期检查、检测消防设施，并做好记录，存档备查 |
|  |  | 19.自动消防设施宜按照有关规定，每年委托具有相关资质的单位进行全面检査测试，并出具检测报告，送当地公安机关消防机构备案 |
| 三 | 消防控制室 | 20.消防控制室必须实行每日24小时值班制度，每班不应少于2人 |
|  |  | 21.消防控制室的日常管理应符合《建筑消防设施的维护管理》(GB25201-2010)的有关要求 |
|  |  | 22.消防控制室应确保火灾自动报警系统和灭火系统处于正常工作状态 |
|  |  | 23.消防控制室应确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足;确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开;确保消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜开关处于自动(接通)位置 |
|  |  | 24.接到火灾警报后，消防控制室必须立即以最快方式确认 |
|  |  | 25.火灾确认后，值班人员应立即确认火灾报警联动控制开关处于自动状态，同时拨打火警电话报警 |
|  |  | 26.消防控制室必须立即启动单位内部灭火和应急疏散预案，并应同时报告单位负责人 |
|  |  | 27.严禁擅自停用、关闭消防设施设备 |
| 四 | 用电防火安全 | 28.采购电气、电热设备，选用合格产品，并符合有关安全标准的要求 |
|  |  | 29.电气线路敷设、电气设备安装和维修宜由具备职业资格的电工操作 |
|  |  | 30.不宜随意乱接电线，擅自增加用电设备 |
|  |  | 31.电器设备周围宜与可燃物保持0.5m以上的间距 |
|  |  | 32.对电气线路、设备应定期检査、检测，不宜长时间超负荷运行 |
|  |  | 33.在起居室内不宜使用电热毯、电炉、热得快等大功率电气设备 |
|  |  | 34.放假时，宜切断非必要电源 |
| 五 | 消防宣传培训 | 35.宜设置消防宣传专栏、消防宣传公益广告牌等固定消防宣传设施，提高广大员工的消防安全意识和技能水平 |
|  |  | 36.每半年组织1次对全单位员工的集中消防培训;员工新上岗、转岗前宜经过岗前消防安全培训。 |
|  |  | 37.针对性地开展防火常识和逃生自救教育 |
|  |  | 38.所有员工宜了解本岗位火灾危险性和防火措施，会检查消除火灾隐患、会报火警、会扑救初起火灾，会组织疏散逃生和会消防宣传教育培训能力 |

备注：没有设置消防控制室的养老机构，无须开展“消防控制室”项目的自查。